商用机空气源热泵控制器说明书

型号：SH-KZ-342A（单系统）

- 面板记忆的，更换主板，面板的催款功能还有，只要更改面板就行了，主板不用更改。可以通用

- 使用回气（过热度调节电子膨胀阀）时，主板为342B，面板通用，

商用机空气源热泵控制器技术规格书

- 安装注意事项：

  - 固定端子：安装接线端子时，插片和端子需紧密接触，松动或接触不良可导致电弧现象，造成元件损坏及意外发生。

  - 电源供给：为防止控制器损坏，请使用额定电压供电。

  - 使用环境：请不要在高温、高湿及强干扰源环境中使用。强电和弱电线走线须分道走。

- 概述

本控制器适用于单压缩机，风冷，循环式/直供循环式热泵热水机组。控制器由主板，操作线控器，通讯线组成。具有性能可靠,功能先进,用户设置灵活,外型美观、保护功能齐全等特点。

- 主要技术参数

1﹑使用条件

□ 运行电压：   AC220V±15%，50Hz

□ 运行环境温度： -15～+60℃

□ 储存温度：     -20～+70℃

2﹑温度控制精度： 1℃

3﹑控制器符合

□ GB4706．1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》

□ GB4706．32-1996《家用和类似用途电器的安全 热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》

- GB18430．1-2001《蒸汽压缩机循环冷水（热泵）机组工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》

- GB18430．2-2001《蒸汽压缩机循环冷水（热泵）机组 户用和类似用途的冷水（热泵）机组》

□ 抗干扰度符合GB4343．2-1999

□ 印刷电路板符合GB4588．1和GB4588．2的规定

三、控制器主要功能

1.适用于风冷热泵热水机系统，热水温度显示范围是－9℃—90℃；

2. 工作模式：A. 单循环模式，B. 直供循环模式；

3.可显示水温及设置温度，具有查询功能；

4.掉电自动记忆各种参数（可选）；

5.具有定时开关机功能（实时开关）、带电池(可自动充电)；

6.设定温度范围：热水（28℃～60℃）；

7.液晶显示带背光。

四、控制面板说明

A、控制面板图

  - 有记忆功能：保存掉电前的运行状态。

  - 有实时时钟显示，定时时间为绝对时间，可循环定时开关机。

型号: 线控器（120mm*120mm）

显示说明

- 单循环模式：数字“1”显示；

- 直供循环模式：数字“2”显示；

- 供水：

- 手动开启供水时，数字“5”显示

- 设置了供水定时，则数字“6”显示

- 供水阀有输出“3”显示；

- 回水：

- 时控回水设置了回水定时，则数字“8”显示

- 非时控回水即全天都回水时，数字“7”显示。

- 回水阀有输出“4”显示；

- 压机：压缩机启动，压缩机符号“”显示。

- 循环水泵：循环水泵启动时“”显示。

- 电加热：电加热功能生效时“”显示。

- 除霜：从进入除霜到除霜结束时间段内显示

- 按键

【开关】键

在开机状态下，按此键进入关机状态，显示水温、定时状态和时钟等。在关机状态下，按此键进入开机状态，显示运行模式、设定温度、水温、定时状态和时钟等。

“▲”、“▼”（增/减键）

此键可进行参数设定、时钟调节、定时调节和温度设定等。

在参数设置状态下，按此键可调节参数值；

在时钟设置状态下，按此键可调节时钟小时和分钟；

在定时开/关机设置状态下，按此键可调整定时开/关机的小时和分钟；

在通常状态下（非时钟、定时设定状态），按此键可设定设置水温；

同时按住“增”和“减”键3秒以上可锁定或解锁按键。

【时间】键

按此键进入时钟设置状态，按“▲”、“▼”键可调整小时时间，再按此键，按“▲”、“▼”键可调整分钟时间，再按此键确认并退出时钟设置。

【定时开】、【定时开】键

1.按此键可进入定时开、关机设定。

2.在非时钟设置状态，按此键进入定时设置状态，时段值闪烁显示，按“▲”、“▼”键可调整时段值，时段1、2、3为主机开关机定时，时段4、5、6为供水开关定时，时段7、8、9为回水开关定时（默认无此时段，须设置回水功能才有效）。选择好时段后再按此键，进入相应时段的小时设置，按“▲”、“▼”键可调整小时时间，再按此键进入分钟设置，按“▲”、“▼”键可调整分钟时间，再按此键确认此时段定时开/关设置并退出。

3.取消定时

进入定时开或定时关设置时，按“供水”键可取消当前定时设定。

4.按住定时开键持续10秒以上，进入强制除霜功能。

5.按住定时关键持续10秒以上，进入限时设置。

【供水】键

1. 开机后，在非定时设置状态，按此键开启供水功能，再按此键取消供水功能。

2. 在定时开/关机设置时，按此键取消当前定时设定。

3. 按住此键持续10秒以上，参数恢复出厂设置。

【电加热】键

开机后，按此键强制开启电加热，再按此键取消强制开启电加热。

【查询】键

按下查询键，进入参数查询状态。设定温度区域显示参数内容，时钟显示区域显示查询参数序号。按此键可改变显示参数项。10秒以上无操作按键，则退出参数查询。

1．按此键一下，进入参数查询状态，表1

| 序号 | 代码 | 代码表示情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D01 | 出水水温 | 39 |
| 2 | 2 | 水箱温度 | 89 |
| 3 | 3 | 外环境温度 | 22 |
| 4 | 4 | 外盘管1温度 | 6 |
| 5 | 5 | 外盘管2温度 | 单系统此项参数保留 |
| 6 | 6 | 压缩机排气1温度 | 17 |
| 7 | 7 | 压缩机排气2温度 | 单系统此项参数保留 |
| 8 | 8 | 输入口代码 | 01 |
| 9 | 9 | 主机版本号或主机保护代码 | 小于50为故障代码87 |
| 10 | 10 | 电子膨胀阀1开度 | 实际值为此值*8 |
| 11 | 11 | 电子膨胀阀2开度 | 实际值为此值*8（单系统此项参数保留） |
| 12 | 12 | 压缩机1电流 | 单系统此项参数保留55 |
| 13 | 13 | 压缩机2电流 | 单系统此项参数保留55 |
| 14 | 14 | 过电流设置值 | 单系统此项参数保留 |
| 15 | 15 | 外机模式 |  |
| 16 | 16 | 回水温度 |  |
| 17 | 17 | 通信状态 | 数字有变化表示正在通信 |
| 18 | 18 | 限时剩余周数 | 为0，表示限时功能无设置 |
| 19 | 19 | 回气1温度 | -7 |
| 20 | 20 | 回气2温度 | 0 |

参数查询D08包含一个两位16进制数，高低位数的含义如下：

| 高位数显示 | 水流开关 | 高压开关1 | - | 低压开关1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| d | 1 | 1 | 0 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 低位数显示 | - | 高压开关2 | 低压开关2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| d | 1 | 1 | 0 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：0为开关闭合，1为开关断开。

参数查询D15外机模式：个位数显示含义如下：（十位数未用）

| 0 | 单系统 | 220VAC | 直供循环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单系统 | 220VAC | 循环机 |
| 2 | 单系统 | 380VAC | 直供循环 |
| 3 | 单系统 | 380VAC | 循环机 |
| 4 | 双系统 | 220VAC | 直供循环 |
| 5 | 双系统 | 220VAC | 循环机 |
| 6 | 双系统 | 380VAC | 直供循环 |
| 7 | 双系统 | 380VAC | 循环机 |

2. 参数设置：同时按住“查询”键10秒以上，进入管理级参数设置状态，设定温度区域显示设置参数内容，时钟显示区域显示设置参数项。按“增”、“减”键可改变参数内容，按“查询”键确认参数修改并进入下一参数项。【查询】键退出参数设置状态。10秒以上无操作按键退出参数设置。表2

| 序号 | 参数项 | 参数含义 | 默认值 | 调节范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 回差温度 | 5 | 2～15 |  |
| 2 | 2 | 热水温度补偿 | 5 | －5～15 |  |
| 3 | 3 | 热水水流不足温差保护 | 15 | 5～50 |  |
| 4 | 4 | 化霜条件温度 | -1 | -9～5 |  |
| 5 | 5 | 化霜结束温度 | 12 | 5～20 |  |
| 6 | 6 | 化霜间隔时间 | 50 | 20～60 |  |
| 7 | 7 | 化霜运行时间 | 6 | 3～15 |  |
| 8 | 8 | 补水温度 | 42 | 30～60 |  |
| 9 | 9 | 补水温差 | 3 | 1～15 |  |
| 10 | 10 | 电加热外环境温度T电 | 10 | 0～40 |  |
| 11 | 11 | 电加热温差TD | 5 | 2～10 |  |
| 12 | 12 | 压缩机轮休周期 | 8 | 3～15 |  |
| 13 | 13 | 压缩机轮休时间 | 10 | 3～60 |  |
| 14 | 14 | 再补水等待时间 | 5 | 1～60 |  |
| 15 | 15 | 化霜外环境温度 | 15 | 0～20 |  |
| 16 | 16 | 电加热强制关闭温度T关 | 61 | 25～65 |  |
| 17 | 17 | 压缩机排气温度保护 | 115 | 100～130 |  |
| 18 | 18 | 电子膨胀阀初开度 | 30 | 10～50 | 20 |
| 19 | 19 | 电子膨胀阀最大脉冲数 | 55 | 55～75 |  |
| 20 | 20 | 回水阀关闭时间 | 30 | 10～60 |  |
| 21 | 21 | 回水阀开启时间 | 5 | 1～30 |  |
| 22 | 22 | 外环境温度 | 35 | 10～40 |  |
| 23 | 23 | 限时时间 | 0 | 0～99 |  |
| 24 | 24 | 低压检测外环境温度 | 5 | -9～15 |  |
| 25 | 25 | 低压延时检测时间 | 5 | 1～15 |  |
| 26 | 26 | 出水温度过高保护值 | 70 | 60～90 |  |
| 27 | 27 | 出水温度开水泵回差 | 10 | 2～30 |  |
| 28 | 28 | 直供转循环回差 | 2 | 0～20 |  |
| 29 | 29 | 直供开电加热出水温度 | 40 | 20～60 |  |
| 30 | 30 | 回水设置温度 | 38 | 10～55 |  |
| 31 | 31 | 电子膨胀阀间隔时间 | 30 | 10～90 | 15 |
| 32 | 32 | 电子膨胀阀除霜开度 | 30 | 10～50 |  |
| 33 | 33 | 电子膨胀阀最小开度 | 12 | 10～30 | 12 |
| 34 | 34 | 压缩机过流设定值（安） | 26(3P) | -19～40 | 有效范围5~29，设为30-40取消此保护，其他值均为为5A |
| 35 | 35 | 最高可设置温度 | 60 | 45～75 | 60 |
| 36 | 36 | 电子膨胀阀过热度 | 1 | -9～10 | 2 |
| 37 | 37 | 电子膨胀阀高排气温度 | 100 | 70～120 | A5 |
| 38 | 38 | 电子膨胀阀次高排气温度 | 92 | 60～110 | 97 |
| 39 | 39 | 电子膨胀阀高回气温度 | 28 | 15～50 |  |
| 40 | 40 | 电子膨胀阀低回气温度 | -26 | -30～-10 |  |
| 41 | 41 | 电子膨胀阀高温过热度 | -4 | -15～10 |  |
| 42 | 42 | 电子膨胀阀高环境温度 | 26 | 15～45 | 30 |
| 43 | 43 | 电子膨胀阀高水箱温度 | 52 | 35～80 | 70 |
| 44 | 50 | 电子膨胀阀方向选择 | 1 | 0～1 |  |
| 45 | 51 | 掉电记忆功能有无选择 | 1 | 0～1 |  |
| 46 | 52 | 此项保留未用 | 0 | 0～1 |  |
| 47 | 53 | 此项保留未用 | 1 | 0～1 |  |
| 48 | 54 | 此项保留未用 | 0 | 0～1 |  |
| 49 | 55 | 低压保护有无选择 | 1 | 0～1 |  |
| 50 | 56 | 高压保护有无选择 | 1 | 0～1 |  |
| 51 | 57 | 排气保护有无选择 | 1 | 0～1 |  |
| 52 | 58 | 显示屏背光选择 | 1 | 0～1 |  |
| 53 | 59 | 此项保留未用 | 1 | 0～1 |  |
| 54 | 60 | 此项保留未用 | 1 | 0～1 |  |
| 55 | 61 | 此项保留未用 | 1 | 0～1 |  |
| 56 | 62 | 回水时控常有选择 | 0 | 0～1 | 0为[无]、1为[有] |
| 57 | 63 | 水流开关有无选择 | 1 | 0～1 | 0为[无]、1为[有] |
| 58 | 64 | 回水类型选择 | 0 | 0～1 | 0为[时间]、1为[温度] |
| 59 | 65 | 供水时补水开停选择 | 1 | 0～1 |  |

五、主控板说明

A、主控板图（型号: SH-KZ-342A）

室外电控板的控制信号

- 压缩机×1：单压缩机系统（220V）

- 外风机×1: 单风机（220V）；

- 循环泵×1（220V）；

- 电加热×1（220V）；

- 回水阀×1（220V）；

- 四通阀×1（220V）；

- 补水阀×1（220V）；

- 供水阀×1（220V）

- 温度感温探头×6(出水、回水、水箱、环境、盘管、压缩机排气)；

- 保护开关×5（高/低压保护开关【常闭】、水流开关【常闭】、高/低水位开关【常闭】）；

主板安装尺寸图

5mm

R2.0

85mm

主板安装尺寸图

5mm

146mm

5mm

5mm

B、各种负载的控制

1.上电后，［开/关］键旁边的绿灯亮，

上电液晶屏显示线控器版本号2秒，全屏显示后，进入正常工作状态。

- 待机状态：显示时间、水温（压机启动无3分钟延时）；

- 断电重开：原已开机，则恢复模式（压机启动有3分钟延时）；

- 循环运行流程：水泵启动——四通阀启动——外风机启动——四通阀关闭——压缩机启动；

退出动行流程：压缩机关闭——外风机关闭——水泵关闭。

- 直供运行流程：四通阀启动——外风机启动——四通阀关闭——补水阀开启——压缩机启动；

退出动行流程：压缩机关闭——补水阀关闭——外风机关闭。

2. 化霜

运行（进入除霜运行时，水泵强制开启）

- 进入化霜的条件

- 当室外盘管温度低于“除霜条件温度”，开始计时，当计时大于或等于“除霜间隔时间”；

- 压缩机连续运行15分钟；

系统同时满足上面二个条件则进入化霜运行,液晶屏显示化霜。

- 退出化霜的条件

  - 室外盘管温度大于或等于“除霜结束温度” ；

  - 除霜运行时间大于或等于“除霜运行时间” ；

满足上面任一个条件即退出化霜运行。

- 化霜运行流程：

  - 在[热水]模式中，满足除霜条件，进入除霜运行――压机停――四通阀接通――外风机关闭――压机启动；

- 化霜退出流程：

- 满足退出除霜条件――压机停――外风机启动――四通阀关闭――压机启动。液晶屏化霜显示消除。

3. 压缩机[×2（220V）]

1）压缩机的启停条件：

A．循环模式

开启条件为水箱温度≤设置温度—回差温度（默认4℃，范围2℃—15℃），关的条件为水箱温度≥设置温度；

B．直供模式

开启条件为高低水位断开，关的条件为高低水位闭合；

C.直供模式优先；

2）开启后3分钟内不会因水箱温度的变化而停止运行；

3）关闭后再开启必须有3分钟延时；（化霜时除外）。

4．四通阀[×1（220V）]

除霜时，四通阀开启；

5．水泵 [×1（220V）]

1）在压缩机启动前，水泵先启动；

2）在压缩机关闭后，水泵才关闭。

3）在机组化霜时，水泵启动。

6．电加热[×1（220V）](直供型无此功能)

电加热启动/关闭的条件

- 当环境温度≤T电时，才开始检测电加热开关的条件：[T电的调节范围：-9℃—40℃]

当T回＜T设－TD   ,电加热启动；[TD的调节范围：2℃—15℃]

当T回≥T设，电加热关闭；

- 按[电加热]键一下，强行启动电加热； (不检测环境温度条件)

当T回≥T设，电加热关闭；当T回≤T设－TD ,电加热启动；

在机组化霜时，电加热启动。

- 当水箱温度≥T关，电加热强制关闭，[T关 的调节范围：25℃—65℃]

当水箱温度＜T关，电加热方可启动。

高低水位断开时，电加热强制关闭；

7．供水阀[×1（220V）]

当水箱温度达到设定回水温度，且水箱低水位吸合时，供水泵才充许开（直排模式时供水泵不受低水位限制）。

8．回水阀[×1（220V）]

1.参数项P62为1时，只有在定时时段7,8,9内有回水功能；为0，则始终有回水功能；

2.参数项P64为1时，为温控回水，只有回水温度低于P30-5℃时，才会回水；为0，为时间回水，每隔参数项P20分钟，回水阀开启参数项P21分钟，以此循环；

3.进入回水时，水箱温度须高于设定回水温度(参数项P30)+5度，才会开启回水阀；

9．补水阀 [×1（220V）]

- 单循环模式：

  - 当低水位断开时，主机停机，当低水位开关吸合后循环水泵、压缩机、风机才充许运行。

  - 当低水位开关处于断开时,补水阀上电开始补水，同时停供水泵。

  - 供水泵开时，当高水位断开时若参数项P65为0不补水，P65为1执行温控补水。

- 直排兼循环模式：

- 当低水位断开时，主机打开补水阀，无水流检测，主机压机、风机开，循环水泵关，当高水位吸合时主机、恒温器停止工作。

- 当高水位吸合时，水箱温度低于设定温度-回差温度-2℃（可设定）时进入循环加热，循环水泵、压缩机、风机运行，补水阀关（此时有水流检测）。

10. 曲轴加热

通电有效下，当环境温度≤2℃开启，当环境温度≥5℃关闭。

11．电子膨胀阀

  - 停压缩机后，电子膨胀阀开启到全开启状态即最大脉冲数-2（可设定，范围：55～80，默认为62，实际的脉冲数为设定值×8）；

  - 压缩机启动后，电子膨胀阀开启到初始值（可设定，范围：5～55，默认为35，实际的脉冲数为设定值×8）；

  - 电子膨胀阀全关闭为0脉冲时，全开启时为最大脉冲数-2；

  - 压缩机启动后，电子膨胀阀开启的基本原则：

  - 压机启动后检测回气和盘管的温度差值，按以下规律进行调节, 调节过程中最大开度为〖19〗-2度，最小开度默认为〖33〗度（可设置）。调节过程为〖31〗秒/次检测（注: 〖31〗为参数设置项31，下同）：

Pn  = Pn-1  + K * △P

其中：Pn 为电子膨胀阀实际开度；

Pn-1为上次电子膨胀阀实际开度（首次为初始值）；

K为系数，为0.5；

△P = 回气 – 盘管 - 〖36〗

〖36〗为设定过热度；

在循环模式下，当外环境不小〖42〗且水温不小于〖43〗

△P = 回气 – 盘管 - 〖41〗；

〖41〗为高温过热度

  - 电子膨胀阀开启的限制条件：

      - 当压缩机排气温度≥〖37〗，电子阀的以8个脉冲为单位渐增，可到最大允许值；[优先级A] ，当压缩机排气温度≤〖38〗-2℃时，进入正常调节；

      - 当压缩机排气温度≥〖38〗，电子阀的以8个脉冲为单位渐增，可到最大允许值；[优先级B] ，当压缩机排气温度≤〖38〗-2℃时，进入正常调节。

      - 当T回气高于〖39〗时，电子阀的以8个脉冲为单位渐增，可到最大允许值；[优先级A]，当T回气低于〖39〗-2℃时，进入正常调节；

      - 当T回气低于〖40〗时，电子阀以8个脉冲为单位渐减，可到最小允许值；[优先级B]，当T回气高于〖40〗+2℃时，进入正常调节；

。

12. 高压保护开关[常闭]

- 上电后，当检测到高压保护开关断开并持续5秒，则机组停机，当检测到高压保护开关闭合，机组开（压机必须要满足3分钟延时的要求）。

- 当高压保护在1小时内检测到3次或连续断开超过10分钟，则进入机组保护状态，显示相应的故障代码。

- 在参数设置中，有1个高压选择(有或无)功能（默认为有此功能，可选），当设定无此功能时，则不检测高压的保护。

13．低保护开关[常闭]

- 压缩机启动后，当检测到低压保护开关断开并持续10秒，则机组停机，当检测到低压闭合，机组开（压机必须要满足3分钟延时的要求）。

- 当低压保护在1小时内检测到3次或连续断开超过30分钟，则进入机组保护状态，显示故障；

- 但是在压机启动5分钟内（此参数可设定，范围为：1—15分钟），和在化霜期间，系统不检测；

- 在参数设置中，有1个低压选择(有或无)功能（默认为有此功能，可选），当设定无此功能时，则不检测低压的保护；

14. 三相检测

当出现三相缺相或逆相时，系统停机保护。

15．水流开关保护[常闭]

- 在水泵运行40秒后，开始检测水流开关，若断开，并持续5秒，则机组停机进入保护状态，显示故障E04；

- 在参数设置中，有1个水流开关选择(有或无)功能（默认为有此功能，可选），当设定无此功能时，则不检测水流开关保护。

16．水箱防冻保护功能

机组在关机状态时，当检测到水温≤10℃且外环境温度≤3℃并持续10秒，则机组启动热水模式。（液晶显示“热水”闪烁）；

退出条件：

1）运行时间大于3分钟；

2）检测到水温≥15℃并持续10秒；

同时满足以上两个要求时，组机才退出，回到待机状态。

17．管道防冻保护功能

当检测到出水温度≤3℃且外环境温度≤2℃并持续10秒，则水泵启动；90秒后，若出水温度≥5℃且持续10秒，则退出管道防冻保护，水泵停止运行。

18．压缩机排气温度保护

- 当压缩机排气温度≥T排1(默认115℃，范围95℃—130℃)，并持续5秒以上，则机组停机；

- 压缩机排气温度保护在1小时内检测到3次，则进入机组保护状态，显示相应的故障代码(E11)。

- 在参数设置中，有1个排气温度保护选择(有或无)功能（默认为有此功能，可选），当设定无此功能时，则不检测排气温度保护。

19．水流不足温差保护

- 在循环模式下，水泵已开启60秒后，若出水温度-水箱温度≥温差保护值（默认15℃）且持续10秒，则进入水流不足保护状态，显示相应的故障代码。

- 若1小时内出现3次，水流不足温差保护，则系统停机。

20．温度精度渐变要求

温度精度调节为N，调节范围为：-5℃～15℃。

21特定增加联锁功能“用中水位”更改的

六、系统故障

表3：不可恢复故障码，蜂鸣器发出报警，温度区显示故障码闪动，主机不工作

| 序号 | 故障代码 | 相应故障原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00E | 缺相逆相保护 |  |
| 2 | 01E | 水流开关保护 |  |
| 3 | 02E | 出水温度过热保护 |  |
| 4 | 03E | 高压开关1故障 |  |
| 5 | 04E | 低压开关1故障 |  |
| 6 | 05E | 排气管温过热故障 |  |
| 7 | 06E | 水位开关故障 |  |
| 8 | 07E | 高压开关2故障 |  |
| 9 | 08E | 低压开关2故障 |  |
| 10 | 09E | 通讯出错 |  |
| 11 | 10E | 盘管传感器2故障 |  |
| 12 | 11E | 盘管传感器1故障 |  |
| 13 | 12E | 环境传感器故障 |  |
| 14 | 13E | 出水传感器故障 |  |
| 15 | 14E | 回水传感器故障 |  |
| 16 | 15E | 水箱传感器故障 |  |
| 17 | 16E | 水流不足温差保护 |  |
| 18 | 17E | 排气温度1故障 |  |
| 19 | 18E | 排气温度2故障 |  |
| 20 | 19E | 排气温度2过高保护 |  |
| 21 | 25E | 回气探头故障 |  |
| 22 | 37E | 限时保护 |  |
| 23 | 39E | EEPROM出错 | 参数须恢复出厂设置 |
| 24 | 43E | 过流1 |  |
| 25 | 45E | 过流2 |  |

[注：温度故障保护可自动恢复，其它故障保护都须按开/关键重新开机]

- 拨码开关选择说明